A包：机房配电系统改造

一、项目背景

山东省立医院中心院区信息网络中心机房于2004年建设完成，投入运行至今已9年多，配电柜、地面插座也已接近十年安全运行寿命，逐渐进入故障高发期，为消除故障隐患，保障机房设备安全稳定运行，需更换配电箱和配电线路。

二、技术要求

- 机房内用电设备供电电源采用单相三线制，双母线供电，并接入大楼接地系统；

- 用电设备做接地保护。

- 机房用电设备、配电线路配置过流过载两段保护。

- 机房配电系统所用电线为阻燃聚氯乙烯绝缘导线，主线为YC3*16mm+2,支路为YC3*6mm，电缆沿金属桥架敷设，金属桥架需重新敷设。

- 机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路，其中设备供电由原2台艾默生UPS提供， 供电输入仍由配电柜提供。

- 机房内的配电系统须考虑与应急照明系统自动切换。

- 新增智能配电柜，对机房的机柜负载进行配电，配电柜为机房专用标准配电柜，尺寸、颜色和服务器机柜一致，带数显和支路报警功能，各支路配备32A的ABB低压开关共55路，由二台UPS组成双母线供电系统，配电柜内带防雷保护器。

- 机房所有机柜插座均采用防脱扣式航空连接器。每个机柜配备2只16口10A防雷PDU，共记40个。

B包：机房防静电地板更换

一、项目背景

我院中心院区信息网络中心机房于2004年建设完成，投入运行至今已9年多，机房防静电地板老化磨损严重，阻抗降低明显，不能满足原有的防静电防护要求，为保障机房设备安全稳定运行，需更换防静电地板。

二、技术参数

抗静电活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求：

| 序号 | 项目 | 产品技术参数与性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 600×600×40mm； |
| 2 | 材质 | 面层: 高耐磨HPL防静电贴面；基材：木基或硫酸钙基 边框：四周包黑色胶条；底层：镀锌铁皮 |
| 3 | 系统电阻 | ≤ 1×106 Ω～109 Ω；测试电压： 100V |
| 4 | 机械性能 | 集中荷载：CQ=1960N Q=2950N B=4450N Z=5560N 挠度≤ 2.0㎜ 永久变性≤ 0.25㎜ 均布荷载（N/m2）：CQ=9720 Q=12500 B=23000 Z=33000 挠度≤ 2.0㎜ ； 极限集中荷载： CQ ≥ 5880 Q ≥ 8850N B ≥ 13350N Z ≥ 16680N |
| 5 | 外观及尺寸 | 表面平整度公差≤0.6mm；邻边垂直度公差≤0.3mm；板幅极限偏差≤0.4mm；板厚公差≤0.3mm |
| 6 | 燃烧性能 | 贴面：SJ/T 11236-2001 FV-1级：≤30S；边条：GB/T 2408-2008FV-0级：≤10S；底层：GB 8624-2006不燃材料A1f1级： |
| 7 | 地板支撑系统 | 每只支架轴向荷载20KN保持1分钟支架完好 |
| 8 | 利旧 | 新地板与现有地板兼容，新地板可以直接使用现有防静电地板配件（支撑架、横梁），只需更换地板板面无需更换地板配件。 |
| 9 | 产品认证 | 产品通过信息产业防静电产品质量监督检验中心的检验，并出具相关检测报告。 |