项目说明

一、项目说明及要求

本次采购及施工的内容为泰安疗养院新增 1250KVA箱变及部分电气改造项目，供应商必须对本项目内所有内容整体响应，本项目不得分解响应，不接受联合体报价。

二、采购清单

泰安疗养院新增 1250KVA箱变及部分电气改造项目

内容及工程量清单描述

（一）．院内中心配电室：

1．将 1#高压进线柜加装微机综合保护装置，并二次接线改造。

2．将原柜内高压计量互感器更换为 3只  300/5  0.2S级计量互感

器。

（二）．新增 1250KVA箱变：

1．配置 1250KVA干式变压器一台，选用特变电工干式变压器。

2．配置高压开关柜一台，采用固定式 VS1-12真空断路器上加隔

离开关安装方式。

3．低压进线开关柜一台，开关配置为抽屉式 2000A智能断路器；

500kvar智能型自动补偿电容装置一套；低压出线侧配  8路普

通型带过载脱扣式三极塑壳断路器，其中 630A开关   4路、

400A开关       2路、      250A开关       2路；低压铜排配

3*TMY-100*10+1*TMY-80*6。

（三）．院内东配电室：

1．新增高压开关柜一台，采用固定式 VS1-12真空断路器上加隔

离开关安装方式，安装微机综合保护装置 1台。

2．敷设东配电室新增高压开关柜至  1250KVA箱变高压开关柜间 YJV22-10-3*95高压电缆  50米，并制作  2套户内高压冷缩电缆终端接头。

（四）．试验及高压定值：

1．本工程试验项目包括：中心配电室 1#高压进线柜、东配电室

新增的 1台高压开关柜、新敷设的  50米  YJV22-10-3*95高压

电缆、3只计量级高压电流互感器及  1250KVA箱变内依据当

地供电部门要求需要做的各项试验。

2．本工程定值计算及整定包括：中心配电室 1#高压进线柜定值

计算及整定、东配电室内新增的 1台高压开关柜定值计算及

整定、1250KVA箱变内高压开关柜定值计算及整定。

（五）．其他：

本项目中包含 1套高压计量装置改造，作为当地供电公司主计量或考核计量点。

在施工，设备安装过程中，如需要进行断电操作，需提供150KW发电机一部，以确保医院治疗用电需要。

备注：本工程上述表述项目外的内部不再涉及，施工或验收时如遇到其

他需要增加的项目及工程量，则不含在本项目预算以内，费用另计。

泰安疗养院1250KVA箱变及部分电气改造工程安装材料表

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱变 |  |  |  |  |  | 景观式外壳需与周边建筑物协调一致 |
| 高压出线柜 |  |  |  |  |  |  |
| 微机保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 高压互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 高压电缆 |  |  |  |  |  | 国标 |
| 高压电缆头 |  |  |  |  |  | 含铜线鼻 |
| 低压计量表 |  |  |  |  |  | 1250KVA箱变内 |
| 低压管理终端 |  |  |  |  |  | 1250KVA箱变内 |
| 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 材料合计： |  |  |  |  |  |  |
| 设计费及各种试验、施工、规费等 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |  |

本工程为交钥匙工程

后附 工程平面示意图（详见招标文件）