A包技术规范及要求

- 一、工程概况

我院为 三  级甲   等综合医院，共设有病床位    3200 张。

本工程位于  耳鼻喉病房楼内，大楼为 钢结构，共计6层。（现已建至第    层）

本次招标的净化工程项目包括：

第 三 层洁净手术部，层高3.6    米，梁下净高    米；

- 二、总体技术要求

设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《洁净厂房设计规范》GB50073-2001

《采暧通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》YFB 004—1997

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-95

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

投标单位应以发标图纸为基础，根据招标文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、强电、弱电各系统工程及手术室基本配置等进行深化设计并提交投标设计图纸。

- 三、工程范围

- 工程实施范围：

洁净手术部：由 5间手术室及相应功能房组成，包括百级手术室 1间（其中1间为数字化手术室），千级手术室 3 间，万级手术间_1_间，洁净走廊，清洁走廊，配套功能用房等。

具体内容参见招标图纸范围线，相关洁净级别严格按照国家现行规范要求进行设计。

深化设计：各投标人必须按照全部配置进行深化设计。

招标范围不包括：外墙、外窗、地面找平、土建隔墙及找平、移动式家具、各种大型设备的设备基础（如：洁净空调机组、冷热源机组、EPS、UPS、空压站设备、真空站设备等的设备基础）、屋面机房搭建或设备层机房装饰装修、楼板风管、水管留孔开孔及封堵等土建工程、消防系统（如：防火隔断、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等）工程、给排水及卫生洁具（手术部专用刷手池除外）。

- 各净化工程区域洁净度划分（参照招标方提供图纸）

- 四、各系统工程技术要求

- 以下技术要求中带▲号的要求为重点审查项目，各投标单位必须慎重考虑并在投标说明中逐项作出响应文字说明，否则将可能导致被扣分。

- 建筑装饰工程技术要求

- 建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

- 手术部：

- 洁净手术室基本装备

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制面板 | 1套 | 六联：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。 |
| 内嵌式器械柜 | 1套 | 不锈钢材料，900×1700×300，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 柜体采用磨砂不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用铝合金包边。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 同上。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 带抽屉2个，其他要求同上。 |
| 导管柜 | 1套 | 规格：3000×2100×550，分四门开启，上柜设活动层架，下柜带滑轨。柜体采用18mm中密度纤维板，面贴防火板制作，周边采用铝合金包边。仅杂交手术室室设置。 |
| X光观片箱 | 1套 | Ⅰ级手术室设六联，其余手术室设四联。 |
| 内嵌式书写台 | 1套 | 不锈钢材料，700×400×300，带翻转式记录板与照明光源。 |
| 输液导轨 | 1套 | 每套含4个吊钩。 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 其中3组为3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子；1组为1个三相380V 插座，3个220V 10A插座，2个接地端子。 |
| 藏墙医用气体 终端 | 1套 | 德制终端，符合DIN标准，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作；配置要求详见“医用气体系统工程技术要求”。配相同数量插头。 |
| 麻醉废气排放系统 | 1套 | 除墙面设置终端外，吊塔预留管道。采用压缩空气射流形式排放。 |
| 手术室吊塔 |  | 设备甲供，中标方配合安装。 |
| 手术室无影灯 | 1套 | 设备甲供，中标方配合安装。 |

- 墙面：

  - ▲手术室墙体采用钢结构框架，墙面选用1.2mm电解钢板或不锈钢板，表面采用进口环保、抗菌涂料，抗菌、耐腐蚀，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理。

- 或采用▲墙板采用预制模块式墙板，整体墙板防火达到A级要求，采用绿色，环保新工艺。墙板采用整体组装方式。按手术室实际尺寸及模数，工厂化加工成型并完成表面烤漆，墙面要求达到抗菌、耐腐蚀、气密封效果，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理。

  - 洁净走廊、换床、手术室前室墙体基层采用轻钢龙骨加12mm石膏板，面贴无机彩色预涂装饰板。

  - 湿区墙面防水处理后铺贴300×450瓷片。

  - 其他区域墙面：土建墙体平整后刷三道耐擦洗乳胶漆。

- 地面：

  - 除湿区外选用2mm进口品牌PVC卷材（含PU耐磨层）。

  - 卷材之间所有拼缝均用同质焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

  - 湿区地面防水处理后铺贴300×300防滑地砖。

- 天花：

  - 手术室按国家《规范》要求设置净化送风天花，周边区域材料及斜天花选用1.0mm电解钢板，做法同墙面。

  - 其他区域吊顶采用600×600铝扣板吊顶。净化区域做密封处理

  - 手术室吊顶高度为2.8m，其他区域吊顶高度为2.6m。

- 门：

  - 手术室主门及洁净走廊分区隔断门为感应式电动趟门，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1400×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯，防X射线手术室、杂交手术室另设“放射中”指示灯。门体双面不锈钢制作，，带观察窗。

  - 净化区内其它门选用平开门。门体采用胶合板面贴防火板制作，铝合金包边，带观察窗；与手术室相连的平开门设置可停型闭门器。

  - 要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- 其他：

  - 换床、手术室前室、洁净走廊墙面设置PVC防撞带，墙面阳角设置防撞护角至吊顶。

  - ▲防辐射手术室须六面设置防护，防护要求不小于2个铅当量。

  - 所有外窗均应设置20mm厚大理石窗台板及铝塑板饰面窗帘盒。

  - 所有内窗窗套均采用不锈钢包边。

- 建筑装饰材料技术、质量要求：

- PVC胶地板：

- 进口品牌PVC卷材（含PU耐磨层），厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。

- 单层均质透芯，安全防滑；

- 防火性能：通过国标GB8624:2006《建筑材料燃烧性能分级方法》；

- ▲耐磨等级：≧Group M；

- 抗电阻性：静电负荷＜2KV；

- 表面PU处理；

- 推荐品牌：英国Polyflor、法国Gerflor、法国Tarkett

- 抗菌涂料：

- 选用进口环保、抗菌水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性；

- ▲应选用专用于金属表面的底面两用产品系列；

- 光泽：平光；

- ▲环保要求：挥发性有机化合物VOC含量<1.25 lb/gal（150 g/l）；

- ▲附着力：ASTM D4541检测下>500 psi；

- 产品性能应符合联邦规范TT-P-1975和涂料规范SSPC-Paint23标准；

- 推荐品牌：美国宣伟、英国TREMCO、加拿大科洛德

- 无机彩色预涂装饰板：

- 厚度：6mm；

- ▲主要材料：中高密度纤维水泥板经专业的耐候涂料喷涂；

- 具有优良的防腐、防霉、防菌性能；

- 具有优良的耐久性、抗老化性；

- 具有良好的抗冲击能力；

- 耐擦洗：500次不漏底；

- ▲防火要求：符合GB 8624-1997中对A级匀质材料的不燃性要求，A1级不燃；

- 燃烧时烟、毒指数为零；

- 推荐品牌：格特板、天地大、雅鑫图

- 铝扣板：

- 厚度0.8mm，应具有良好的柔韧性与强度，防腐蚀、易清洁，色彩柔和。

- 石膏板：

- 厚度12mm；

- 各项性能参数应符合国家标准《纸面石膏板》GB/T 9775-2008中技术指标要求；

- 护面纸与芯材粘结性良好，无剥离；

- 纵向断裂荷载平均值≥520N，最小值≥460N；横向断裂荷载平均值≥200N，最小值≥180N；

- 放射性核素限量应符合国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2001规定的限量指标；

- 推荐品牌：泰山、龙牌、可耐福

- 乳胶漆

- 应采用专业内墙漆，哑光效果；具有良好的耐洗擦性，安全环保；

- 各项性能参数应符合国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2001中一等品技术指标要求；

- 耐洗刷性，2000次不露底；

- 有害物质限量应符合国家标准《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001规定的限量指标；挥发性有机化合物的含量应符合国家标准《环境标志产品技术要求 水性涂料》HJ/T 201-2005规定的限量指标；

- 推荐品牌：多乐士、立邦、美国大师

- 自动门门机

- ▲电机减速箱齿轮采用全钢结构；

- ▲开门可调停留时间；

- ▲安全性能：遇阻反弹力可调；

- ▲可承受最大门重：2×120KG；

- 有消防联动功能接口；

- 可外接门禁；

- 推荐品牌：松下、HPK、多玛

- 净化空调及自动化控制系统工程技术要求

- 整体要求：

- 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

- 洁净手术部、ICU、层流病房主要技术指标：

| 名 称 | 最小静压（Pa） | 换气 次数 (次/h) | 手术区手术台工作面高度 截面平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对 湿度（%RH） | 最小新风量 |  | 噪声 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低 级别洁净室 |  |  |  |  | (m3/h·人) | (次/h) |  |
| 特别洁净手术室 | +8 | / | 0.25～0.3 | 22～25 | 40～60 | 60 | 6 | ≤52 |
| 一般洁净手术室 | +5 | 18～22 | / | 22～25 | 35～60 | 60 | 4 | ≤50 |
| 准洁净手术室 | +5 | 12～15 | / | 22～25 | 35～60 | 60 | 4 | ≤50 |
| 无菌敷料、器械、一次性物品室和精密仪器存放室 | +5 | 10～13 | / | 21～27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 |
| 护士站 | +5 | 10～13 | / | 21～27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 |
| 准备室(消毒处理) | +5 | 10～13 | / | 21～27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 |
| 预麻醉室 | -8 | 10～13 | / | 22～25 | 30～60 | 60 | 4 | ≤55 |
| 刷手间 | ＞0 | 10～13 | / | 21～27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 |
| 洁净走廊 | 0～+5 | 10～13 | / | 21～27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 |
| 更衣室 | 0～+5 | 8～10 | / | 21～27 | 30～60 | / | 3 | ≤60 |
| 恢复室 | 0 | 8～10 | / | 22～25 | 30～60 | / | 4 | ≤50 |
| 清洁走廊 | 0～+5 | 8～10 | / | 21～27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 |

- 净化空调系统配置要求：

- 第三层洁净手术部：

- ▲Ⅰ级、II配备独立的净化空调机组，即“一拖一”的形式。

- Ⅲ级手术室按照规范要求可以采用“一拖二”或“一拖三”的形式。

- 洁净走廊及辅房按规范合理配置净化空调系统。

- 每个净化空调系统均配置电加热装置。

- 各手术室、麻醉准备间、卫生间、污物打包间、污洗间等须设置排风系统的地方均设置排风系统。

- 新风采用集中控制,采用多台新风机组对循环机组供应新风，进入循环机组的新风支管采用电动双位机械式定风量调节阀进行控制。

- 净化机房设置在第    层，机房层高    米，主梁底高    米。

- 气流组织设计要求：

- 洁净手术部：

- 洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

- 洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

- I级手术室100级洁净区内气流必须是单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定；其他级别手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

- 洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

- 洁净走廊为上送上回风，亚高效送风口送风。

- 无菌辅房为上送下回风，应采用双侧下部回风，在双侧距离不超过3米时，可在其中一侧下部回风，采用亚高效送风口送风。

- 清洁走廊及其辅房采用亚高效送风口送风，上送上回风。

- 手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

- 冷热源配置、加湿系统设计要求：

- 手术部还需要配置独立可靠的全年冷热源，能满足整个手术部全年的需要，冷源采用风冷热泵机组。风冷热泵机组的数量由各投标人根据项目实际需要合理配置，但需要考虑手术部的需求时段的不同。过渡季节冷热源机组由中标人提供，安装位置设在   层裙楼顶上，具体根据现场勘察后决定。

- ▲净化工程的加湿统一采用电极式加湿器，每台循环机组均需要配置。

- 净化系统过滤器配置要求：

- 洁净手术部：

- ▲洁净手术室送风末端配置H14高效过滤器。

- 洁净走廊、清洁走廊及辅房末端送风口配置H11效率亚高效过滤器。

- 手术室的下回风口配置F6效率中效过滤器。

- 手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。

- 空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

- ▲净化空调系统节能技术设计要求：

- ▲新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。

- ▲所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

- 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

- 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

- 净化空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

- 正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

- 净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：

- ▲洁净循环空气处理机组：

- 国内三甲医院洁净手术部业绩不少于30家。

- 功能段要求：混合段+风机段+（初、）中效过滤段+表冷、加热、加湿、出风段。

- 配置“G4初效+F8中效”两重过滤器。

- 40mm以上厚度面板，玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。

- 表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。

- 冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa

- 无蜗壳风机品牌：Gebhardt /ZIEHL-ABERGG/ Kruger/ Rosenberg。

- 电机品牌:SIEMENS/ABB。

- 配套过滤器品牌：Camfil / AAF 。

- 推荐品牌： 广东“雅士”、“清华同方”、 南京“天加”。

- ▲洁净新风机组：

- 国内三甲医院洁净手术部业绩不少于30家。

- 功能段要求：初效过滤+风机段+中效、亚高效过滤段+表冷、加热、出风段。

- 配置“G3初效+F7中效+H10亚高效”三重过滤器。

- 40mm以上厚度面板，玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。

- 表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。

- 冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa

- 无蜗壳风机品牌：Gebhardt /ZIEHL-ABERGG/ Kruger/ Rosenberg。

- 电机品牌:SIEMENS/ABB。

- 配套过滤器品牌：Camfil / AAF 。

- 推荐品牌： 广东“雅士”、“清华同方” 南京“天加”。

- ▲供应风机盘管的普通新风机组：

- 国内三家医院洁净手术部业绩不少于20家。

- 功能段要求：初效过滤+中效过滤+表冷、加热＋风机、出风段。

- 配置“G3初效+F7中效”两重过滤器。

- 40mm以上厚度面板，玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。

- 表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。

- 冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa

- 离心风机品牌：Kruger/Rosenberg/ZIEHL-ABERGG/ Gebhardt 。

- 电机品牌:SIEMENS/ABB。

- 配套过滤器品牌：Camfil / AAF 。

- 推荐品牌： 广东“雅士”、“清华同方” 南京“天加”。

- 电极式加湿器：

- ▲欧美著名品牌，中国合资工厂生产产品。

- 采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。

- 接受0~10控制信号自动调节加湿量。

- 具有电流自动监测及自动排水功能。

- 具有运行状态指示和故障状态指示。

- 加湿喷管采用不锈钢材料。

- ▲推荐品牌：意大利“Carel”、瑞士“Nordmann”、瑞士“Condair”。

- 风冷热泵/冷水机组：

- 通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。

- 采用模块式结构，任意一个模块发生故障，均不影响其他模块的正常运转。

- R410A或者R134a环保冷媒。

- 采用电子膨胀阀实现节流精确控制。

- 运行环境温度范围：-10~48℃。

- ▲制冷量参数不可以低于设计值。

- 采用涡旋式压缩机，并采用多个压缩机设计，提高部分负荷时的运行效率。

- 能效比(COP):不少于2.9。

- 采用微电脑控制器控制，并具有智能除霜、故障诊断、智能管理、防冻监测、运行模式等多项自动控制功能。

- ▲推荐品牌：美国“约克”、美国“麦克维尔”、南京“天加”。

- 高效过滤器：

- 国际著名品牌，中国合资工厂生产产品。

- 采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

- 玻璃纤维滤纸必须为原装进口产品。

- 采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

- 要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。

- 推荐品牌：“Camfil”、“AFF”、“剑桥”。

- 定风量调节阀：

- 国际著名品牌，中国合资工厂生产产品。

- 外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

- 外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。

- 推荐品牌：“妥思”、“皇家”、“菲尼克斯”

- 排风机：

- 欧、美、日国际著名品牌，中国合资工厂生产产品。

- 采用高效长寿马达。

- 采用离心式风机。

- 用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

- 推荐品牌：“Panasonic”、“Rosenberg”、“Ostberg”

- 洁净区域使用的排风机参考上述推荐品牌，非洁净区域使用的排风机可使用国产优质品牌产品。

- 保温材料：

- 国产著名品牌产品。

- 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。

- 采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

- 湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。

- 40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

- 推荐品牌：“华美”、“凯门”、“杜肯”。

- 消音器：

- 国产著名品牌产品。

- 消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

- 要求使用双层微穿孔消音器，内、外层选用优质镀锌钢板制作。

- DDC控制器：

- 国际著名品牌产品

- 微处理器采用32位或者16位工作频率10MHZ及以上。

- 具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

- 预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

- 可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

- 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

- 推荐品牌：“Honeywell”、“SIEMENS”、“Johnson”

- 电动比例积分调节阀、传感器、执行机构：

- 国际著名品牌产品

- 传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行。

- 测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。

- 温湿度传感器时间常数不大于20秒。

- 传感器和执行器的变送器要求采用统一的0~10VDC或4~20MA信号。

- 推荐品牌：“Honeywell”、“SIEMENS”、“E+E”、“BELIMO”

- 配电系统工程技术要求：

- 系统总体要求：

  - 招标方负责将双电源线分别引至各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱内，双路切换功能及各层洁净单元（包括洁净空调机组）总配电箱由招标方负责提供。各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、医用IT系统等敷设全部由中标方采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电除外）。

  - 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

  - 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 系统设计要求：

- 洁净手术部：

  - 手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

  - 每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

  - 手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

  - 手术室设计最低照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

  - 每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

  - 洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

  - 洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

  - ▲每间I级手术室设置一套医用隔离电源IT系统，包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试单元。

- 配电系统主要设备技术要求：

- 配电箱及箱内主要元件：

- 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

- 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国

家配电柜相关标准要求。

- 配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

- 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

- 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

- 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- ▲隔离电源（IT系统）：

- 医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15标准。

- 绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。

- 实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值。

- 实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

- 实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况。

- 实时显示隔离电源系统用电负荷及系统绝缘阻值。

- 推荐品牌：德国本德尔或其他欧美原装进口品牌产品

- 弱电系统工程技术要求：

- 系统设计总体要求：

所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

- 洁净手术部：

- 背景音乐系统：

- 手术室、洁净走廊、功能房、办公室等设置背景音乐天花喇叭，同时手术室、功能房、办公室内设置背景音乐系统音量控制器,可单独控制。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 系统主机设备设置于手术部护士站，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 该系统应包含天花喇叭、音控器、带前置广播功放、DVD机、十分区矩阵、话筒等。

- 计算机网络系统：

- 手术部每间手术室设置六类网络终端（插座）四个，其中两个设置于墙上、另外两个设置于吊塔上（由吊塔预留），相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标方提供。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 电话系统：

- 每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房、办公室、护士站等按使用要求设置电话插座。

- 电话系统所有布线预留至弱电间，由招标方负责接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由招标方提供。

- 电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 电视监控系统及手术示教布线系统：

- ▲每间手术室、手术部主入口处均设置一台彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求：

    - 水平分辨率达540线以上；

    - 最低照度0.65Lux；

    - 高级数字自动跟踪白平衡；

    - 自动背光补偿功能。

- ▲系统由数字硬盘录像机、液晶监视器等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

- 通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥48小时）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

- 电视监控系统主机设置于手术部护士站。

- I级手术室预留术中手术摄像机布线（包括控制线、视频线、音频线），系统所有布线预留至示教室，以满足日后会诊、教学等需要。

- 彩色可视对讲门禁系统：

- ▲在手术部主入口处设置彩色可视对讲门禁主机，手术部护士站设置可视对讲内分机。

- 进入人员可通过设置在门口的可视对讲主机与护士站联系，经同意后由护士站人员开门进入。

- 刷卡密码门禁由大楼弱电公司统一配置，不在招标范围内，中标方负责配合施工。

- 有线电视系统：

- 在值班室、休息室、示教室、家属等候等设置有线电视插座。

- 系统所有布线引至弱电间，由招标方负责接入该层有线电视分支器并与院内有线电视系统网络连接，有线电视层分支器甲供。

- 医用气体系统工程技术要求：

  - 医用气体系统设计

- ① 系统设计总体要求：

- 氧气、笑气、二氧化碳压缩空气、真空吸引三气均由招标方负责从各中心气站引管至手术部、ICU，手术部、ICU供气管均须单独铺设，医气总包方预留总管接口阀门。

- 所有气体终端采用德制，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；供藏墙气体输出口及吊塔的各种气体支管均分别设置切断阀，可独立启闭。

- 麻醉废气排放管、真空吸引管道采用UPVC管，其余医气管道及设备带内的真空吸引支管均要求为符合GB/T 18033-2000标准的脱脂紫铜管，铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

- 进入手术部、ICU等各医疗单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

- ② 医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 6 |
| 3 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 4 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 5 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 6 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

  - 医用气体系统配置要求：

- 洁净手术部：

  - 医用气体系统主要设备技术要求：

- 床头设备带：

- 铝型材结构体，外型上下设有弧型过渡流线，壁厚2.5mm；

- 内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求；

- 管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道；

- 面板采用活动扣板式设计，方便作日常检修；

- 设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求。

- 气体输出口：

- 采用德制，符合DIN EN 737-1:1998及DIN 13620-2标准；

- 输出口表面颜色应符合国际通用标准；

- 输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；

- 各种气体输出口接头不得有互换性，插拔次数应20000次以上；

- 输出口能带气维修。

- 推荐品牌： Drager、Gentec、Bunstat

- 压力管道元件要求：

- 高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于工程安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

- 给排水系统工程技术要求

- 1、系统设计总体要求：

- 应按GB50333-2002第八章8.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 招标方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至各楼层管井，招标方负责提供50℃的循环热水，并按照中标方用水点要求负责施工范围内给排水管道系统。

- 招标范围内除手术部专用刷手池由投标方提供外，其余所有洁具均由招标方负责，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

- 洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 2、洁净手术部刷手池要求

- 手术部专用刷手池应采用1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作，内弧形设计令水花不易飞溅，采用红外线感应龙头，设置挡水板。

| 包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| B | 手术室吊塔 | 10 |
| C | 手术室手术灯 | 5 |
| D | 手术床 | 4 |

B包

机械双臂外科吊塔参数要求：

1.双悬臂：旋转半径≥1200mm，旋转角度≥330°；

2.吊塔承重≥170kg；

3. 吊柱式箱体，长度≥800mm，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用；

4.配置阻尼刹车（可调节），保证设备无漂移；

5.仪器平台：2层，可调节，并配有抽屉一个；

6.气源配置（包括接口、插头及附件）：VAC*1、AIR*1、O2*1。符合欧标，插头寿命：拔插≥2万次以上，接口具有通气、待命状态功能，不同气体插座为不同颜色标识和不同形状，具有防误插功能；

7.不同插头电源插座8个（电口为中国标准万能插座）；

8.接地端子2个；

9.配置网络通讯接口1个；

10.预留电源和气源扩充口各一个；

11.配置可以升级，附件可按用户要求灵活选配。

C包手术灯招标参数：

- LED 子母灯5套

*2、CFDA认证

3、采用单色冷光照明技术

4、主灯光照强度≥160000lux

5、子灯光照强度≥140000lux

6、照明深度≥1000mm

7、色温≥4400KELVIN

8、色彩还原性Ra≥96

9、光斑直径17cm-28cm

10、灯泡寿命≥40000h

11、双灯自动交互切换

12、手柄高温高压消毒

13、等关节大于76个，稳定性好、定位准确

14、自动聚焦

D包五官科专用电动液压手术床

性能

1、 动力系统：具有电动调整手术床升高、降低、头脚倾、左右倾功能。

2、 操作方式：具有多种可选电动控制方式：1.有线手控制器, 2.无线红外手控制器, 3.台柱控制面板(标配), 4脚踏开关.

3、 手术床配有高性能充电电池，可满足50次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性

4、两套功能一致的独立操作系统，一套为有线控制，另一套手术床备用操作控制系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。

5、 手术床内置腰桥

材料

1、手术床床面框架和床柱外壳采用优质镍铬不锈合金钢制成.可保用15年以上不生锈. 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 .

2、基座外壳以特制强化玻璃纤维高强度材料制成，采用多层渗透工艺。不掉漆，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用.

结构

1、床板：由头板、背板、坐板及可分开式的脚板等五部分组成。头板可拆卸，。腿板和背板关节带弹性阻尼缸支撑结构. 腿板具有可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性. 床板均可透过X线，床板下可插入X片盒。

2、床垫：由密封度高、质地柔软的特制泡沫芯制成。厚度80mm，自然塑型，具有记忆恢复功能,减少局部压强，有效防止褥疮。无缝隙，防水、易清洗，防静电，可拆卸。

3、直径125 mm的大尺寸脚轮，显著地改善了手术床的稳定性和可移动性能，中央锁定机构确保手术床牢固极其牢靠，同时不额外占用床下空间。

技术参数

（1） 手术床长度 ：2075 mm

（2） 高度调整范围（含床垫）650--1000㎜

（3） 床板宽度：510㎜

（4） 纵向倾斜（头倾/脚倾）：25°/25°

（5） 横向倾斜（左倾/右倾）：15°/15°

（6） 头板（上/下）：45°/60°

（7） 背板（上/下）：60°/50°

（8） 脚板（上/下）：0°/95°

（9） 水平移动(选配)：290 mm

(10)  内置腰桥(选配)： 100mm

(11 ) 手术床最大承载重量： 155kg

二、商务要求

- 付款方式：设备验收合格后付总货款的90%，设备验收合格一年后付清余款；

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：设备合同生效后60天内。

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少一年。提供原厂商标准质保和服务，同时供应商接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）